## HAZOP 2
Analise de HAZOP de um planejamento eletrico industrial
Alunos:ENG PROJECT
Causa | Gravidade (IMPACTO) | Ocorrência (PROBABILIDADE) | Risco (g x o) | Prevenções
Desconexão do transformador | Sem impacto | 3 (media) | baixo | Colocar relé 27 de baixa tensão.
Por cargas muito desequilibradas. | grave | 4 (media) | EXTREMO | Colocar três TI para cada posição (um TI por fase). Com medidas de I em todas as fases podemos detectar a fase mais desequilibrada e abrir essa posição e não todas, garantindo controle seletivo.
Conexão de cargas (normalmente motores muito desequilibrados). | critica (ALTO) | 1(raro) | elevado | Colocar relé 27 de baixa tensão. Colocar três TI para garantir o controle seletivo.
Sem conexão com transformador de alta e transformador de baixa. Sem alimentação. | critica (ALTO) | 4(alta) | elevado | Colocar uma ponte que permita passar através do disjuntor de acoplamento antes de passar através da posição. Assim maior garantia de entrega em operações de manutenção.
Fuga da cabine do SF6. | catastrófica (QUASE CERTO) | 3 (media) | extremo | Colocar Alarme. – Se tiver espaço suficiente que os interruptores de posição mantenham a distância ao ar. Assim, somente precisa de SF6 nos disjuntores e não em toda a posição.
Deficiência nos contatos da cabine. Sistemas de refrigeração avariados. | catastrófica (QUASE CERTO) | 1 (Raro) | extremo | Colocar medidas de TEMPERATURA e alarmes. Manutenção preventiva.